Приложение 4

Форма

Журнал проверки и выдачи электроизделий

1. Наименование электроизделия____________________________

2. Инвентарный номер_________________________________________

3. Техническая характеристика__________________________________

| 1 | Мощность | 4 | Частота |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Напряжение | 5 | Кабель |
| 3 | Род тока | 6 | Длина кабеля |

4. Отметка о выполнении проверки или выдачи электроизделия

| Дата выполнения проверки или выдачи в индивидуальное пользование электроизделия | R изол., МОм отметка о годности электроиздели. Тип и заводской № испытат. прибора | Должность, фамилия и инициалы лица проводившего проверку (выдачу) электроизделия | Подпись проверяющего лица | Подпись о получении или сдаче исправного электроизделия для индивидуального пользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Приложение 5

Образцы записей в Журнале проверки и выдачи электроизделий

| Дата выполнения проверки или выдачи в индивидуальное пользование электроизделия | R изол., МОм отметка о годности электроиздели. Тип и заводской № испытат. прибора | Должность, фамилия и инициалы лица проводившего проверку (выдачу) электроизделия | Подпись проверяющего лица | Подпись о получении или сдаче исправного электроизделия для индивидуального пользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12.01.2003 | Rиз=2 МОм | электромонтер | Подпись |  |
| Проверка (нового) | мегаомметр | Иванов А.И. | Иванова |  |
| электроизделия | тип М1102/1 |  |  |  |
|  | 500 В №1234 |  |  |  |
|  | Rпер<0,1Ом |  |  |  |
|  | мультиметр |  |  |  |
|  | тип DT832 |  |  |  |
|  | № 8121275 |  |  |  |
|  | годен к |  |  |  |
|  | эксплуатации |  |  |  |
|  | (Rиз и Rпер не |  |  |  |
|  | измеряется для |  |  |  |
|  | бытовых |  |  |  |
|  | электроприборов, |  |  |  |
|  | за исключением |  |  |  |
|  | холодильников, |  |  |  |
|  | сатураторов, |  |  |  |
|  | кондиционеров) |  |  |  |
| Выдача 12.01.2003 | годен | инструментальщик | Подпись | Подпись, ФИО |
|  | Rпер<0,1Ом | Сидоров И.И. | Сидорова | получившего |
|  | мультиметр |  |  | в пользование |
|  | тип DT832 |  |  | электроинстр. |
|  | № 8121275 |  |  |  |
|  | (Rпер измеряется, |  |  |  |
|  | если электроизделие I |  |  |  |
|  | класса) |  |  |  |
| Возврат 12.02.2003 | Исправно | инструментальщик | Подпись | Подпись, ФИО |
|  | (неисправно) | Сидоров И.И. | Сидорова | сдавшего |
|  |  |  |  | электроинстр. |
| 12.02.2003 | Rиз=2 МОм | электромонтер | Подпись |  |
| Т-1 согласно | мегаомметр | Иванов А.И. | Иванова |  |
| номенклатуры | тип М1102/1 |  |  |  |
| п.16 (если ТО | 500 В №1234 |  |  |  |
| проводится по паспорту | Rпер<0,1Ом |  |  |  |
| (руководству по | мультиметр |  |  |  |
| эксплуатации) завода- | тип DT832 |  |  |  |
| изготовителя | № 8121275 |  |  |  |
| электроизделия, то | годен к |  |  |  |
| записываются все | эксплуатации |  |  |  |
| выполненные работы) |  |  |  |  |
| Выдача 12.02.2003 | годен | инструментальщик | Подпись | Подпись, ФИО |
|  | Rпер<0,1Ом | Сидоров И.И. | Сидорова | получившего |
|  | мультиметр |  |  | в пользование |
|  | тип DT832 |  |  | электроинстр. |
|  | № 8121275 |  |  |  |
| Возврат 12.03.2003 | Исправно | инструментальщик | Подпись | Подпись, ФИО |
|  | (неисправно) | Сидоров И.И. | Сидорова | сдавшего |
|  |  |  |  | электроинстр. |
| 12.03.03г Т-2 после проведения ремонта в цехе связи согласно паспорту. |  |  |  |  |
| Проверка: комплектности и надежности крепления деталей, исправности кабеля штепсельной вилки, целости изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек |  |  |  |  |
| щеткодержателей, наличия защитных кожухов и их исправности, проверка четкости |  |  |  |  |
| работы выключателя, работы на холостом ходу в течении 30 мин. Проверка |  |  |  |  |
| трехкратным включением и отключением. Измерение сопротивления изоляции обмоток и |  |  |  |  |
| кабеля мегаомметром тип М1102/1 500 В №1234 Rиз=2 МОм. Проверка цепи заземления |  |  |  |  |
| мультиметром тип DT832 № 8121275 Rпер<0,1Ом. |  |  |  |  |
| Годен к эксплуатации. |  | электромонтер | Подпись |  |
|  |  | Иванов А.И. | Иванова |  |
| Выдача 12.03.2003 | годен | инструментальщик | Подпись | Подпись, ФИО |
|  | Rпер<0,1Ом | Сидоров И.И. | Сидорова | получившего |
|  | мультиметр |  |  | в пользование |
|  | тип DT832 |  |  | электроинстр. |
|  | № 8121275 |  |  |  |

Примечание. 1. Для бытовых электроприборов за исключением электроприборов, содержащих хладагент (холодильников, сатураторов, кондиционеров) ведутся первая, вторая, третья и седьмая записи; для ручных электрических машин с приводом от электрического или электромагнитного двигателя или со встроенным нагревательным элементом (электропаяльников, электродрелей, электрогайковертов, электрошпильковертов, электрошпалоподбоек, шлифовальных, отрезных и полировочных машин, резьбонарезателей, вибраторов и т.п.), ручных электрических светильников и переносного вспомогательного электрического оборудования к ним (удлинителей, переносных трансформаторов и т.п.) – все приведенные записи.
2. Первая, четвертая и седьмая запись – образец записи о результатах проверки (ТОиР) электроизделия электротехническим персоналом.
Если электроизделие не годно к эксплуатации, в журнале делается соответствующая запись  и указывается причина.
Если электроизделие не предъявлено для проверки электротехническому персоналу в сроки установленные годовым графиком ППР электрооборудования, в журнале делается запись: «электроизделие не предъявлено к проверке электротехническому персоналу. Эксплуатация  запрещается».
Сведения о ТОиР электроизделия заносятся в журнал в полном объеме (если ремонт и проверка производится по номенклатуре работ – перечислением пунктов номенклатуры; если по паспорту (руководству по эксплуатации) завода-изготовителя электроизделия  – то записываются все выполненные работы).
Вышеуказанные записи выполняются электротехническим персоналом.
3. Вторая запись – образец записи о выдаче электроизделия в индивидуальное пользование, подтверждающей факт проверки и выдачи в пользование исправного электроизделия. Запись выполняется лицом, ответственным за хранение и выдачу в пользование ручных электрических машин, ручных электрических светильников и переносного вспомогательного электрического оборудования к ним (удлинителей, переносных трансформаторов и т.п.) или лицом, ответственным за хранение и выдачу в пользование бытовых электроприборов и электрических удлинителей, используемых стационарно с ними.
4. третья запись – образец записи о получении электроизделия от пользователя, подтверждающей факт возврата исправного (неисправного) электроизделия. Запись выполняется лицом, ответственным за хранение и выдачу в пользование ручных электрических машин, ручных электрических светильников и переносного вспомогательного электрического оборудования к ним (удлинителей, переносных трансформаторов и т.п.) или лицом, ответственным за хранение и выдачу в пользование бытовых электроприборов и электрических удлинителей, используемых стационарно с ними.