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Глава 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Настоящая Инструкция разработана на основании «Правил пожарной безопасности Республики Беларусь при эксплуатации технических средств противопожарной защиты. ППБ РБ 1.02», утвержденных приказом Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 30 декабря 1994 г.
№ 30, и распространяется на все структурные подразделения предприятия.

2. Настоящая Инструкция устанавливает методику, объем и порядок проверки технического состояния пожарных гидрантов (далее — гидранты) и пожарных кранов (далее — краны) посредством пуска воды.
3. Для обеспечения постоянной готовности пожарные гидранты закрепляются за структурными подразделениями приказом генерального директора.
4. Для поддержания в исправном состоянии и обеспечения постоянной готовности пожарных кранов, а так же обеспечения постоянной готовности пожарных гидрантов, распоряжением по структурному подразделению, назначаются ответственные лица.
5. Ответственные за обеспечение постоянной готовности пожарных гидрантов несут ответственность за:

обеспечение постоянного доступа к гидранту (колодец гидранта должен быть сухим, очищен от мусора, его крышка должна свободно открываться);
своевременность очистки крышек колодцев подземных гидрантов (крышки должны быть очищены от грязи, льда, снега, а в холодный период года при необходимости утеплены);

за обеспечение свободного подъезда и подхода к гидрантам;
за наличие, целостность и актуализацию колпаков на крышках колодцев гидрантов и указателей по СТБ 1392 (указывается буквенный индекс "ПГ", цифровое значение в метрах от указателя до гидранта и внутренний диаметр трубопровода в миллиметрах).
6. Ответственные за исправное состояние и обеспечение постоянной готовности пожарных кранов несут ответственность за:

комплектность пожарных кранов (пожарные краны должны комплектоваться рукавом и стволом, заключенные в шкаф, отвечающий требованиям ГОСТ 12.4.009, СТБ 1953).

обеспечение свободного подхода к пожарным кранам;
наличие и целостность указателей выполненных в соответствии с СТБ 1392;

своевременность, полноту и качество проведения проверки технического состояния и определения водоотдачи кранов.
7. Ответственным за поддержание в исправном состоянии, своевременный и качественный ремонт, техническое обслуживание наружных водопроводных сетей для целей пожаротушения, пожарных гидрантов и запорной арматуры, полноту и качество проведения проверки технического состояния гидрантов является цех водоснабжения.
8. Для определения водоотдачи и проведения проверки технического состояния пожарных гидрантов и пожарных кранов в структурном подразделении создается комиссия в составе:
	Начальник структурного подразделения
	- председатель комиссии

	Заместитель начальника структурного подразделения по технологии
	- зам. председателя комиссии

	Заместитель начальника структурного подразделения по ремонту технологического оборудования
	- член комиссии

	Непосредственный руководитель (начальник смены, участка, отделения, старший мастер, мастер)
	- член комиссии

	Инженер сектора ГПН на объектах ОАО «Гродно Азот»
	- член комиссии


9. При проведении измерений должны применяться следующие средства измерений и вспомогательное оборудование:
Таблица 1
	Наименование средств измерений
	Диапазон
измерения
	Класс точности,
погрешность

	Манометр ГОСТ 2405
	(0-10) МПа
	0,4
	

	Штангенциркуль
	(0-160)мм
	±0.05 мм
	

	Рулетка измерительная
	(0-5)м
	±(0,4+0,02(L-1))
	

	Рукав пожарный напорный
	по ГОСТ 7877-75
	

	Колонка пожарная
	по ГОСТ 7499
	

	Головка-заглушка с краном Маевского
	—
	—
	

	Головка-заглушка с манометром
	(0-10) МПа
	0,4
	

	Ствол-водомер
	min 3,6 м3/ч
	± 1,9 м3/ч
	

	
	max 360 м3/ч
	
	

	Пожарный ствол с диаметром

спрыска 19 мм
	по СТБ 11.13.14-2009
	


10. Допускается применять другие средства измерений с аналогичными метрологическими характеристиками.

11. Средства измерений, применяемые при испытаниях, должны быть поверены и иметь действующие поверительные клейма или свидетельства о поверке.

12. Условия проведения испытаний должны соответствовать условиям эксплуатации средств измерения.
Глава 2
ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПОЖАРНЫХ КРАНОВ
И ОПРЕДЕЛНИЕ ИХ ВОДООТДАЧИ
13. Пожарные краны не реже одного раза в шесть месяцев, а также по мере необходимости должны подвергаться техническому обслуживанию (просушка, перекатка рукавов с целью изменения места складки, ревизия запорной арматуры и т.п.), проверке на работоспособность и определение водоотдаче.
14. Проверка пожарного крана включает проверку его комплектации
(СТБ 1953) и внешнего оформления (СТБ 1392).

15. Порядок выполнения проверки работоспособности пожарного крана с пуском воды:
проверяется наличие и соответствие проекту диаметр диафрагмы;
подсоединяют головку-заглушку с краном Маевского к соединительной головке пожарного крана;

открывают полностью клапан пожарного крана;
стравить воздух через кран Маевского;

проверить клапан на наличие течи (в случае течи воды по штоку клапана необходимо сменить набивку);
закрывают клапан;

стравливают давление через кран Маевского;

снимают головку-заглушку;

подсоединяют рукавную линию, пускают воду.
16. При получении неудовлетворительных результатов по любому из показателей, изложенных в п.п. 14, 15 проверка на водоотдачу проводится только после устранения выявленных неисправностей.

17. Водоотдача пожарного крана зависит от давления воды, высоты помещения, минимального радиуса действия компактной части струи, длины пожарного рукава, диаметра пожарного крана и спрыска пожарного ствола. Требуемый расход воды принимается по проекту или ТКП 45-2.02-138 «Противопожарное водоснабжение. Строительные нормы проектирования».
18. Для определения водоотдачи пожарного крана по давлению воды с помощью ствола водомера необходимо:

применить вместо пожарного ствола, входящего в комплект пожарного крана, ствол-водомер (рис.1) со спрыском того же диаметра;

направить ствол-водомер в безопасное место;
открыть полностью пожарный кран;
включить пожарные насосы (при наличии);
снять показания манометра на стволе-водомере;
определить расход воды Q по формуле:
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где,
Sств — сопротивление ствола-водомера (табл. 2), с2/м5;
p — показание манометра на стволе водомере, Па;
ρ — плотность воды, кг/м3 (при +20°С — 0,9982×103 кг/м3);

g — ускорение свободного падения, м/с2 (≈ 9,81 м/с²).
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Рисунок 1. Ствол-водомер

Таблица 2
	Значения сопротивления Sств для пожарных стволов

	Пожарный ствол
	d насадка, мм
	Sств, 106  с2/м5

	РСК-50, РСП-50
	12
	5,487

	РС-50, РС-50.01А
	13
	3,086

	РС-70
	16
	1,358

	РС-70, РС-70.01А, РСП-70, РСКЗ-70
	19
	0,730

	ПЛС-20
	28
	0,166


19. После проверки пожарных кранов необходимо проверить приводы пожарных насосов (при наличии) на надежность перехода с основного на резервное питание, включение резервного насоса и использование неприкосновенного запаса напорно-регулирующего сооружения.
20. По результатам проверки работоспособности и измерения водоотдачи пожарных кранов составляется протокол (приложение 1).
Глава 3

ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ ВОДООТДАЧИ
21. Проверка пожарных гидрантов должна проводиться один раз в полугодие при положительной среднесуточной температуре воздуха.

22. Проверка работоспособности пожарных гидрантов и определение их водоотдачи проводится ЦВС и представителя структурного подразделения, за которым закреплен данный гидрант, — ответственного за исправное состояние и обеспечение постоянной готовности пожарных гидрантов, в присутствии представителей ПАСО-5.
23. Порядок и объем проверки пожарных гидрантов:
23.1 Внешним осмотром проверить целостность и исправность:

колпака и знака пожарной безопасности для обозначения пожарного гидранта согласно СТБ 1392;

люка и крышки колодца;

крышки и резьбы ниппеля, корпуса пожарного гидранта;

сливного канала (по отсутствию воды в корпусе пожарного гидранта);

23.2 Проверить геометрические размеры верхнего квадрата штанги.

23.3 При установке пожарной колонки проверить:

заглубление гидранта (расстояние от верхнего края люка до верхнего края резьбы ниппеля должно быть в пределах 150—400 мм);

смещение гидранта (расстояние от оси гидранта до внутренней стенки люка должно быть в пределах 175—200 мм);

состояние резьбового соединения ниппеля и пожарной колонки.

23.4 Открывая гидрант проверить работу сливного канала и выпустить воздух через вентиль пожарной колонки.
23.5 После открытия гидранта проверить герметичность:

закрытия сливного канала;
резьбового соединения ниппеля и пожарной колонки.

23.6 Присоединить к пожарной колонке патрубок и подать воду.

23.7 Закрыть гидрант и снять пожарную колонку.

23.8 Закрыть крышку ниппеля и крышку колодца.
24. Порядок и объем измерения водоотдачи пожарного гидранта для целей пожаротушения:
24.1 Проверка пожарных гидрантов на водоотдачу осуществляется в часы максимального водопотребления. Водопровод должен работать в дежурном режиме;
24.2 Проверить соответствие проектному решению радиус действия на предмет обслуживания пожарным гидрантом здания;

24.3 К установленной пожарной колонке присоединить к одному из её входов головку-заглушку с манометром, к другому — патрубок (рис. 2);
24.4 открыть полностью пожарный гидрант, затем - вентили пожарной колонки;

24.5 снять показания манометра;
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Рисунок 2. Определение водоотдачи пожарного гидранта при помощи пожарной колонки:
1—пожарный гидрант; 2—пожарная колонка;

3—гладкий патрубок; 4—головка-заглушка; 5—манометр.

24.6 определить расход воды Q по формуле
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где,
Р — проводимость пожарной колонки в сборе с патрубком и заглушкой (таблица 3), м5/2/с;

p — показание манометра, Па;


ρ — плотность воды, кг/м3 (при +20°С — 0,9982×103 кг/м3);


g — ускорение свободного падения, м/с2 (≈ 9,81 м/с²).

Таблица 3
Среднее значение проводимости
пожарной колонки Р в сборе с патрубком и заглушкой

	Количество патрубков
	Р, 10-3 м5/2/с

	Один патрубок внутренним диаметром 65 мм
	10,5

	Один патрубок внутренним диаметром 77 мм
	16,6


Примечание. Длина патрубка 500 мм
25. По результатам проверки работоспособности и измерения водоотдачи пожарных гидрантов составляется протокол (приложение 2).

Глава 4
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ
26. Требования настоящей главы применяются при проведении целевого инструктажа работающим структурных подразделений при выполнении разовых работ по проведению проверки технического состояния внутренних и наружных водопроводных сетей для целей пожаротушения и обязательны для исполнения работающими во время работы.

27. К самостоятельной работе по проведению проверки технического состояния внутренних и наружных водопроводных сетей для целей пожаротушения допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, обучение безопасным методам и приемам работы, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда по профессии и целевой инструктаж в объеме настоящей главы.
28. Работающие обязаны:

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину (отдыхать и курить допускается только в специально оборудованных для этого местах). Не допускается появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств или токсических веществ в рабочее время или по месту работы;

использовать и правильно применять необходимые спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с условиями и характером выполняемой работы;

выполнять требования по охране труда и пожарной безопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, порядок действий при пожаре, места расположения средств пожаротушения и уметь пользоваться ими;

знать приемы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве;

извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, замеченных неисправностях оборудования, инструмента и средств защиты или их отсутствии и до их устранения к работе не приступать, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания;

выполнять только ту работу, которая им поручена, безопасные способы выполнения которой известны. При необходимости следует обратиться к непосредственному руководителю работ за разъяснением;

знать конструкцию и соблюдать требования технической эксплуатации применяемого инструмента и приспособлений;

знать и соблюдать правила личной гигиены.

29. Перед началом испытаний необходимо подготовить рабочее место, убрать посторонние предметы, удалить лиц, не участвующих в испытании, при необходимости зону слива воды выделить сигнальной лентой, вывесить предупредительные плакаты или выставить наблюдателей.
30. Во избежание травмирования пожарным стволом подавать воду в рукавную линию следует постепенно повышая давление.

31. Во избежание поражения электрическим током запрещается направлять струю воды в сторону электрооборудования и линий электропередач.
32. При передвижении по скользкой, мокрой поверхности во избежание падения применять обувь для защиты от скольжения по мокрым и загрязненным поверхностям (маркировка по защитным свойствам — См), передвигаться короткими шагами соблюдая осторожность.
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Приложение 1
 MACROBUTTON  AcceptAllChangesShown [Наименование должности председателя комиссии]
MACROBUTTON NoMacro [Инициалы Фамилия]
«
»
20__ г.
Сводный протокол проверки работоспособности

и измерения водоотдачи пожарного крана
	Комиссия в составе
	

	

	

	в период с __ часов до __ часов __ ____________ 20__ года провела испытание на водоотдачу внутренних сетей водопровода, обслуживающих здание (сооружение) 

	по адресу:
	

	(цех, номер (-а) корпуса (-ов)

	НПА используемые при проведении испытаний
	ТБ-55, ППБ РБ 1.02

	Испытательное оборудование и средства измерений, применяемые 

при проведении испытаний:

	Наименование средств измерений
	№ свидетельства (аттестата), срок действия

	
	

	
	

	

	Результаты проверки работоспособности пожарного крана

	Объект (показатель) проверки
	Наименование ТНПА и номер пункта, устанавливающий метод проверки
	Соответвует

+ — да

- — нет
	Примечание

	Комплектность
	п.14, ТБ-55
	
	

	Внешнее оформление
	п.14, ТБ-55
	
	

	Работоспособность
крана путем пуска воды
	п.15, ТБ-55
	
	

	Работоспособность
пожарных насосов
	п.16, ТБ-55
	
	

	

	Результаты измерений водоотдачи пожарного крана

	Номер

ПК
	Наименование ТНПА
и номер пункта, устанавливающий метод испытаний
	Нормативный расход воды на пожаротушение от ПК,

л/с
	Водоотдача Q,

л/с
	Соответвует

+ — да

- — нет

	ПК
	п.18, ТБ-55
	
	
	

	ПК
	п.18, ТБ-55
	
	
	


По окончанию проверки пожарные рукава просушены и перекатаны с изменением места складки. Пожарный шкаф укомплектован и опломбирован.
	Заключение:
	

	

	Члены комиссии:
	
	

	
	
	

	
	
	


Приложение 2
 MACROBUTTON  AcceptAllChangesShown [Наименование должности председателя комиссии]
MACROBUTTON NoMacro [Инициалы Фамилия]
«
»
20__ г.
Сводный протокол проверки работоспособности

и измерения водоотдачи пожарного гидранта
	Комиссия в составе
	

	

	

	в период с __ часов до __ часов __ ____________ 20__ года провела испытание на водоотдачу наружных сетей водопровода, обслуживающих здание (сооружение) 

	по адресу:
	

	(цех, номер (-а) корпуса (-ов)

	НПА используемые при проведении испытаний
	ТБ-55, ППБ РБ 1.02

	Испытательное оборудование и средства измерений, применяемые 

при проведении испытаний:

	Наименование средств измерений
	№ свидетельства (аттестата), срок действия

	
	

	
	

	

	Результаты измерений водоотдачи пожарного гидранта

	Номер

ПГ
	Наименование ТНПА
и номер пункта, устанавливающий метод испытаний
	Нормативный расход воды на пожаротушение от ПГ,

л/с
	Водоотдача Q,

л/с
	Соответвует

+ — да

- — нет

	ПГ
	п.24, ТБ-55
	
	
	

	ПГ
	п.24, ТБ-55
	
	
	


	Заключение:
	

	

	Члены комиссии:
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